## Abfälle und Transport
Abfälle und Transport
Abfallanlieferungen an das MHKW |  | 65750
- d.h. durchschnittlich täglich
davon: | Privatanlieferungen (Ticket/Pauschale) | 2785
- d.h. durchschnittlich täglich
Jahr 2018
Angelieferte Abfallmenge |  | 448169 | Mg
Verbrannte Abfallmenge |  | 448086 | Mg
Abfälle aus dem MHKW
Rohschlacke MHKW 2018 gesamt |  | 109607 | Mg
Aus der behandelten Schlacke als aufbereitetes Material vermarktet: | Schlacke ohne Metall | 90281 | Mg
| Eisenschrott aus der Schlacke | 9129 | Mg
| Nichteisenmetall aus der Schlacke | 2943 | Mg
Filterstaub (trocken) |  | 4268 | Mg
Reaktionsprodukte aus der Rauchgasreinigung |  | 11696 | Mg
Altöle |  | 5.29 | Mg
Mineralfaserabfälle |  | 41.28 | Mg
Kesselmauerwerk |  | 7.54 | Mg
verbrauchter Strahlsand |  | 331.325 | Mg
Altkoks aus der Abgasreinigung |  | 70.35 | Mg
Bauschutt |  | 315.82 | Mg
Bodenaushub |  | 943.74 | Mg
Beton |  | 19.52 | Mg
Bitumen / Asphalt |  | 77.62 | Mg

## Konti-Stichproben
Emissionen
Kontinuierlich gemessene Schadstoffe
Während des Betriebes des Müllheizkraftwerks werden Schadstoffe kontinuierlich gemessen. Die zulässigen Konzentrationen als Halbstunden- bzw. Tagesmittelwerte, sowie die tatsächlich gemessenen Werte der Schadstoffkonzentrationen für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 (als Jahresmittelwerte) enthält die nachfolgende Tabelle:
Schadstoff | Grenzwert der 17. BImSchV bzw. des Genehmigungsbescheides für das Müllheizkraftwerk Korzert |  |  |  | Tatsächlich gemessene Werte als Jahresmittelwerte (Ergebnisse des Emissionsrechners)
| Halbstundenmittelwert |  | Tagesmittelwert |  | Jahresmittelwert
Staub | 20 | mg/m3 | 5 | mg/m3 | 0.16 | mg/m3
HCI | 60 | mg/m3 | 10 | mg/m3 | 2.68 | mg/m3
SO2 | 200 | mg/m3 | 50 | mg/m3 | 0.92 | mg/m3
NOx - angegeben als NO2 | 200 | mg/m3 *) | 100 | mg/m3 *) | 63.11 | mg/m3
Gesamt-C | 20 | mg/m3 | 10 | mg/m3 | 0.61 | mg/m3
CO | 100 | mg/m3 | 50 | mg/m3 | 9.98 | mg/m3
NH3 | 10 | mg/m3 *) | 5 | mg/m3 *) | 0.02 | mg/m3
*) entsprechend dem Genehmigungsbescheid. Für NOx sind im MHKW Korzert nur 50% des tatsächlichen Grenzwertes der 17. BlmSchV zulässig.
Stichprobenmessung
Einige Schadstoffe werden stichprobenartig gemessen. Die hierbei ermittelten Maximalwerte stellen sich wie nachfolgend dar:
Schadstoff | Grenzwert der 17. BImSchV bzw. des Genehmigungsbescheides für das Müllheizkraftwerk Korzert |  | Zwischen dem 28.06.2018 und dem 03.07.2018 gemessener Maximalwert
Schwermetalle
Summe (Cd + TI) | 0.05 | mg/m3 | 0.005 | mg/m3
Cd, As, Co, Cr, Benzo(a)pyren | 0.05 | mg/m3 | 0.005 | mg/m3
Hg | 0,05 / 0,03 | mg/m3 *) | 0.001 | mg/m3
Summe übrige Metalle | 0.5 | mg/m3 | 0.01 | mg/m3
Dioxine, Furane
(TE) | 0.1 | ng/m3 | < 0,003 | ng/m3
PAK
Benzo(a)pyren | 0.1 | mg/m3 | < 0,000006 | mg/m3
Benzol | 5 | mg/m3 | < 1 | mg/m3
Fluorverbindungen
HF | 4,0 / 1,0 | mg/m3 *) | < 1 | mg/m3
*) Halbstundenmittelwert / Tagesmittelwert

## Verbrennung
Verbrennungsbedingungen
Die Verbrennungsbedingungen im Feuerraum der einzelnen Kesselanlagen unterliegen einer kontinuierlichen Überwachung und Aufzeichnung. Dabei ist zu beachten, dass hier Mindestwerte für die Feuerraumtemperatur bei der Verbrennung und die Verweilzeit der Abgase in der 850°C-Zone gelten. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
Anforderungen an die Verbrennungsbedingungen | AWG-Messwerte im Jahresmittel
| Kessel 11 | Kessel 12 | Kessel 13 | Kessel 14 | Kessel 16
Mindesttemperatur (min. 850°C bei einer Mindestverweilzeit von 2 Sekunden) | 951.73 | 985.42 | 977.08 | 967.13 | 933.23
Mindestverweilzeit (min. 2 Sekunden bei einer Mindesttemperatur von 850°C) | 2,5-3 Sek. | 2,5-3 Sek. | 2,5-3 Sek. | 2,5-3 Sek. | 2,5-3 Sek.
2 Sekunden bei 850°C
Die jeweils pro Verbrennungseinheit erzeugte Dampfmenge nebst Betriebsstunden sind nachfolgend zusammengestellt:
AWG-Messwerte
| Kessel 11 | Kessel 12 | Kessel 13 | Kessel 14 | Kessel 16
Dampfmenge (t/h) | 45.95 | 41.49 | 44.31 | 45.4 | 47.21
Betriebsstunden (h/a) | 6630 | 7108 | 7603 | 4691 | 4887
2 Sekunden bei 850°C
Die Ergebnisse zeigen, dass alle Kesselanlagen die gestellten Kriterien sicher einhalten und die Verbrennungsvorgänge ordnungsgemäß ablaufen.

## Energie
Energie
Die bei der Verbrennung der Abfälle freiwerdende thermische Energie wird zunächst in Dampf umgewandelt. Dieser Dampf wird dann zur Erzeugung von elektrischer Energie und Fernwärme genutzt.
Elektrische Energie
| Energiebezug | 96.8 | MWh
| Eigenerzeugung | 157273 | MWh
davon: | Eigenbedarf an elektrischer Energie | 45034 | MWh
| Einspeisung ins Stromnetz | 112336 | MWh
Fernwärme
| Einspeisung ins Fernwärmenetz Süd West | 232975 | MWh
| Einspeisung ins Fernwärmenetz Südhöhen | 66443 | MWh
| Energieabgabe an das Freibad | 6333 | MWh
Gesamtenergieabgabe |  | 418087 | MWh

## Kennzahlen
Umweltkennzahlen zur thermischen Abfallbehandlung
|  | Jahresmenge 2018 |  | Menge je 1.000 kg verbranntem Abfall
Angelieferte Abfallmenge |  | 448169 | Mg
Verbrannte Abfallmenge |  | 448086 | Mg
Abfälle aus dem MHKW
Rohschlacke MHKW 2018 gesamt |  | 109607 | Mg | 244.6115 | kg
Aus der behandelten Schlacke als aufbereitetes Material vermarktet: | Schlacke ohne Metall | 90281 | Mg | 201.4814 | kg
| Eisenschrott aus der Schlacke | 9129 | Mg | 20.3733 | kg
| Nichteisenmetall aus der Schlacke | 2943 | Mg | 6.5679 | kg
Filterstaub (trocken) |  | 4267 | Mg | 9.5227 | kg
Reaktionsprodukte aus der Rauchgasreinigung |  | 11696 | Mg | 26.1021 | kg
Betriebs- und Hilfsmittel
Weissfeinkalk |  | 2819.4595 | Mg | 6.2922 | kg
Weisskalkhydrat |  | 647 | Mg | 1.4439 | kg
Herdofenkoks für die Rauchgasreinigung |  | 1089 | Mg | 2.4303 | kg
Stickstoff |  | 1236491 | m³ | 2.7595 | m3
Ammoniakwasser, 24,9%ig |  | 696 | Mg | 1.5533 | kg
Salzsäure |  | 128 | Mg | 0.28566 | kg
Natronlauge, 50%ig |  | 68 | Mg | 0.15176 | kg
Heizöl |  | 336020 | ltr. | 0.7499 | ltr.
Wasser
Wasser für den Betrieb |  | 424904 | m³ | 948.2644 | ltr.
davon: | Regenwasser von der Schlackeauf-
| bereitungsfläche und der Deponie | 17280 | m³ | 38.564 | ltr.
| Stadtwasser | 289099 | m³ | 645.1864 | ltr.
| Wupperwasser | 61655 | m³ | 137.5964 | ltr.
| Silberseewasser | 56870 | m³ | 126.9176 | ltr.
Energie
Elektrische Energie
| Energiebezug | 96.8 | MWh | 0.21603 | kWh
| Eigenerzeugung | 157273 | MWh | 350.9884 | kWh
davon: | Eigenbedarf an elektrischer Energie | 45034 | MWh | 100.503 | kWh
| Einspeisung ins Stromnetz | 112336 | MWh | 250.7019 | kWh
Fernwärme
| Einspeisung ins Fernwärmenetz Süd West | 232975 | MWh
| Einspeisung ins Fernwärmenetz Südhöhen | 66443 | MWh | 148.2818 | kWh
| Energieabgabe an das Freibad | 6333 | MWh | 14.1334 | kWh
kWh
Gesamtenergieabgabe |  | 418087 | MWh | 933.0508 | kWh