## Abfälle und Transport
Abfälle und Transport
Abfallanlieferungen an das MHKW |  | 60407
|  | - d.h. durchschnittlich täglich |  | 215.7393 | Anliefungen während der Öffnungszeiten (bei ca. 5 1/2 Öffnungstagen pro Woche)
davon: | Privatanlieferungen (Ticket/Pauschale) | 5394
|  | - d.h. durchschnittlich täglich |  | 19.2643 | Anliefungen während der Öffnungszeiten (bei ca. 5 1/2 Öffnungstagen pro Woche)
Jahr 2014
Angelieferte Abfallmenge |  | 417461 | Mg
Verbrannte Abfallmenge |  | 416061 | Mg
Abfälle aus dem MHKW
Rohschlacke MHKW 2014 gesamt |  | 102879 | Mg
Aus der behandelten Schlacke als aufbereitetes Material vermarktet: | Schlacke ohne Metall | 65929 | Mg
| Eisenschrott aus der Schlacke | 6471 | Mg
| Nichteisenmetall aus der Schlacke | 1103 | Mg
Rohasche incl. Schrott (an Dritte wegen Umbau der Anlage) |  | 14988 | Mg
Saldo Lagermengen |  | 14388 | Mg
Rohasche incl. Schrott (für die Schlackeaufbereitung der AWG) |  | 73503 | Mg
Aufgrund eines Anlagenumbaus von September bis Dezember 2014 (Anlagenstillstand) wurde Rohschlacke an Dritte geliefert und dort verarbeitet.
Filterstaub (trocken) |  | 6159 | Mg
Reaktionsprodukte aus der Rauchgasreinigung |  | 8430 | Mg
Altöle |  | 9 | Mg
Mineralfaserabfälle |  | 20 | Mg
Kesselmauerwerk |  | 4 | Mg
verbrauchter Strahlsand |  | 114 | Mg
Altkoks aus der Abgasreinigung |  | 92.14 | Mg
Bauschutt |  | 42 | Mg
Bodenaushub |  | 26 | Mg
Beton |  | 62.86 | Mg
Note on C3: BDillbohner: Zahl von Frau Meiß im Januar 2015
Note on C6: Bernd Dillbohner: Zahlen Silke D. = private Barzahler

## Konti-Stichproben
Emissionen
Kontinuierlich gemessene Schadstoffe
Während des Betriebes des Müllheizkraftwerks werden Schadstoffe kontinuierlich gemessen. Die zulässigen Konzentrationen als Halbstunden- bzw. Tagesmittelwerte, sowie die tatsächlich gemessenen Werte der Schadstoffkonzentrationen für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 (als Jahresmittelwerte) enthält die nachfolgende Tabelle:
Schadstoff | Grenzwert der 17. BImSchV bzw. des Genehmigungsbescheides für das Müllheizkraftwerk Korzert |  |  |  | Tatsächlich gemessene Werte als Jahresmittelwerte (Ergebnisse des Emissionsrechners)
| Halbstundenmittelwert |  | Tagesmittelwert |  | Jahresmittelwert
Staub | 30 | mg/m3 | 10 | mg/m3 | 0.46 | mg/m3
HCI | 60 | mg/m3 | 10 | mg/m3 | 2.65 | mg/m3
SO2 | 200 | mg/m3 | 50 | mg/m3 | 3.54 | mg/m3
NOx - angegeben als NO2 | 200 | mg/m3 *) | 100 | mg/m3 *) | 63.1 | mg/m3
Gesamt-C | 20 | mg/m3 | 10 | mg/m3 | 1.14 | mg/m3
CO | 100 | mg/m3 | 50 | mg/m3 | 9.3 | mg/m3
NH3 | 10 | mg/m3 *) | 5 | mg/m3 *) | 0.62 | mg/m3
*) entsprechend dem Genehmigungsbescheid. Für NOx sind im MHKW Korzert nur 50% des tatsächlichen Grenzwertes der 17. BlmSchV zulässig.
Stichprobenmessung
Einige Schadstoffe werden stichprobenartig gemessen. Die hierbei ermittelten Maximalwerte stellen sich wie nachfolgend dar:
Schadstoff | Grenzwert der 17. BImSchV bzw. des Genehmigungsbescheides für das Müllheizkraftwerk Korzert |  | Zwischen dem 12. Juni und dem 16. Juni 2014 gemessener Maximalwert
Schwermetalle
Summe (Cd + TI) | 0.05 | mg/m3 | <0,0030 | mg/m3
Cd, As, Co, Cr, Benzo(a)pyren | 0.05 | mg/m3 | 0.001 | mg/m3
Hg | 0,05 / 0,03 | mg/m3 *) | <0,0006 | mg/m3
Summe übrige Metalle | 0.5 | mg/m3 | 0.0015 | mg/m3
Dioxine, Furane
(TE) | 0.1 | ng/m3 | <0,0020 | ng/m3
PAK
Benzo(a)pyren | 0.1 | mg/m3 | <0,000005 | mg/m3
Benzol | 5 | mg/m3 | <0,0090 | mg/m3
Fluorverbindungen
HF | 4,0 / 1,0 | mg/m3 *) | <0,0640 | mg/m3
*) Halbstundenmittelwert / Tagesmittelwert

## Verbrennung
Verbrennungsbedingungen
Die Verbrennungsbedingungen im Feuerraum der einzelnen Kesselanlagen unterliegen einer kontinuierlichen Überwachung und Aufzeichnung. Dabei ist zu beachten, dass hier Mindestwerte für die Feuerraumtemperatur bei der Verbrennung und die Verweilzeit der Abgase in der 850°C-Zone gelten. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
Anforderungen an die Verbrennungsbedingungen | AWG-Messwerte im Jahresmittel
| Kessel 11 | Kessel 12 | Kessel 13 | Kessel 14 | Kessel 16
Mindesttemperatur (min. 850°C bei einer Mindestverweilzeit von 2 Sekunden) | 948,33 °C | 988,91 °C | 971,20 °C | 976,41 °C | 978,56 °C
Mindestverweilzeit (min. 2 Sekunden bei einer Mindesttemperatur von 850°C) | 2,5-3 Sek. | 2,5-3 Sek. | 2,5-3 Sek. | 2,5-3 Sek. | 2,5-3 Sek.
2 Sekunden bei 850°C
Die jeweils pro Verbrennungseinheit erzeugte Dampfmenge nebst Betriebsstunden sind nachfolgend zusammengestellt:
AWG-Messwerte
| Kessel 11 | Kessel 12 | Kessel 13 | Kessel 14 | Kessel 16
Dampfmenge (t/h) | 44.68 | 37.86 | 43.11 | 41.92 | 45.85
Betriebsstunden (h/a) | 5255 | 6742 | 8131 | 5932 | 2898
2 Sekunden bei 850°C
Die Ergebnisse zeigen, dass alle Kesselanlagen die gestellten Kriterien sicher einhalten und die Verbrennungsvorgänge ordnungsgemäß ablaufen.

## Energie
Energie
Die bei der Verbrennung der Abfälle freiwerdende thermische Energie wird zunächst in Dampf umgewandelt. Dieser Dampf wird dann zur Erzeugung von elektrischer Energie und Fernwärme genutzt.
Elektrische Energie
| Energiebezug | 11 | MWh
| Eigenerzeugung | 178580 | MWh
davon: | Eigenbedarf an elektrischer Energie | 42004 | MWh
| Einspeisung ins Stromnetz | 136586 | MWh
Fernwärme
| Einspeisung ins Fernwärmenetz | 56931 | MWh
| Energieabgabe an das Freibad | 5460 | MWh
Gesamtenergieabgabe |  | 198977 | MWh
Im MHKW Korzert wurden im Jahre 2014 178.580 MWh elektrische Energie erzeugt. Diese diente - wie in der Vergangenheit - auch der Deckung des eigenen Energiebedarfs von ca. 42.004 MWh für den Betrieb des Müllheizkraftwerks. Zum größten Teil aber wurde die bei der Müllverbrennung erzeugte Energie in Form von elektrischem Strom und Fernwärme dem lokalen Verbundnetz zugeführt. 136.586 MWh konnten direkt in das Stromnetz der Wuppertaler Stadtwerke eingespeist werden. Damit gehört die AWG nach wie vor zu den größten Stromerzeugern in Wuppertal.
Um zu beschreiben, welche Energiemenge 136.586 MWh konkret bedeuten, mag der folgende Vergleich helfen: Die abgegebene elektrische Energie reicht aus, um über 30.350 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr mit Strom zu versorgen. Dieser Berechnung liegt ein jährlicher Verbrauch von 4.500 kWh je Haushalt zugrunde. Mit der abgegebenen Menge an Fernwärme könnte man etwa 2.270 Einfamilienhäuser - mit ca. 140m² - mit einem Verbrauch von je 25.000 kWh, ein Jahr beheizen.
Der Ausbau der "Fernwärmeschiene Süd" ist bis zum Gewerbegebiet Otto-Hahn-Straße in Ronsdorf erfolgt und wird vor allem die ehemaligen Kasernenflächen auf Lichtscheid und die neuen Justizbauten bedienen. Im Endausbau ist die jährliche Fernwärmeabgabe, gegenüber der Abgabe in der Vergangenheit, nahezu doppelt so hoch. Von der "Fernwärmeschiene Süd" profitieren aber nicht nur Gewerbe und private Immobilienbesitzer, sondern auch der lokale Klima- und Umweltschutz und damit letztlich alle Wuppertaler.

## Kennzahlen
Umweltkennzahlen zur thermischen Abfallbehandlung
|  | Jahresmenge 2014 |  | Menge je 1.000 kg verbranntem Abfall
Angelieferte Abfallmenge |  | 417461 | Mg
Verbrannte Abfallmenge |  | 416061 | Mg
Abfälle aus dem MHKW
Rohschlacke MHKW 2014 gesamt |  | 102879 | Mg | 247.269 | kg
Aus der behandelten Schlacke als aufbereitetes Material vermarktet: | Schlacke ohne Metall | 65929 | Mg | 158.4599 | kg
| Eisenschrott aus der Schlacke | 6471 | Mg | 15.553 | kg
| Nichteisenmetall aus der Schlacke | 1103 | Mg | 2.6511 | kg
Aufgrund eines Anlagenumbaus von September bis Dezember 2014 (Anlagenstillstand) wurde Rohschlacke an Dritte geliefert und dort verarbeitet.
Filterstaub (trocken) |  | 6159 | Mg | 14.8031 | kg
Reaktionsprodukte aus der Rauchgasreinigung |  | 8430 | Mg | 20.2615 | kg
Betriebs- und Hilfsmittel
Weissfeinkalk |  | 3384 | Mg | 8.1334 | kg
Weisskalkhydrat |  | 59.23 | Mg | 0.14236 | kg
Herdofenkoks für die Rauchgasreinigung |  | 703.43 | Mg | 1.6907 | kg
Stickstoff |  | 210383 | m3 | 0.50565 | m3
Ammoniakwasser, 24,9%ig |  | 791.87 | Mg | 1.9033 | kg
Salzsäure |  | 24.23 | Mg | 0.058237 | kg
Natronlauge, 50%ig |  | 14.5 | Mg | 0.034851 | kg
Heizöl |  | 273727 | ltr. | 0.6579 | ltr.
Wasser
Wasser für den Betrieb |  | 133711.88 | m3 | 321.3757 | ltr.
davon: | Regenwasser von der Schlackeauf-
| bereitungsfläche und der Deponie | 17768 | m3 | 42.7053 | ltr.
| Stadtwasser | 41586 | m3 | 99.9517 | ltr.
| Wupperwasser | 23456 | m3 | 56.3763 | ltr.
| Silberseewasser | 50901.88 | m3 | 122.3423 | ltr.
Energie
Elektrische Energie
| Energiebezug | 11 | MWh | >0,1 | kwh
| Eigenerzeugung | 178580 | MWh | 429.2159 | kwh
davon: | Eigenbedarf an elektrischer Energie | 42004 | MWh | 100.9564 | kwh
| Einspeisung ins Stromnetz | 136586 | MWh | 328.2836 | kwh
Fernwärme
| Einspeisung ins Fernwärmenetz | 56931 | MWh | 136.8333 | kwh
| Energieabgabe an das Freibad | 5460 | MWh | 13.1231 | kwh
Gesamtenergieabgabe |  | 198977 | MWh | 478.24 | kwh